Приложение № 5

Утверждена

приказом МЧС России

от 09.02.2022 № 78

Форма

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код [[1]](#footnote-1) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверочный лист  (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организаций торговли | | | | | | | | | |
| 1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 9. Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого(ых) в соответствии с положением о виде федерального государственного контроля (надзора), должностным(и) регламентом(ами) или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду федерального государственного контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 10. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: | | | | | | | | | |
| № п/п | | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | | Ответы на вопросы | | | | Примечание | |
| да | нет | неприменимо | |  | |
| 1. | | Исключено ли проведение огневых работ во время нахождения покупателей в торговых залах? | | [Пункт 103](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A768FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479[[2]](#footnote-2) (далее - ППР) | |  |  |  | |  | |
| 2. | | Исключена ли продажа легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA58B81785BAE9AFC32BA99C67AB2CD2426CE77462A02CEAE69EF2BEA3FhDJ3L) от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»[[3]](#footnote-3)? | | [Пункт 103](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A768FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 3. | | Исключено ли размещение отделов, секций по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации? | | [Пункт 103](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A768FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 4. | | Исключена ли установка в торговых залах баллонов с горючими газами? | | [Пункт 103](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A768FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 5. | | Исключено ли хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации? | | [Пункт 104](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A762FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 6. | | Исключено ли хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности? | | [Пункт 104](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A762FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 7. | | Оборудованы ли загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов заслонками, открывающимися только на период загрузки? | | [Пункт 105](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A66AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 8. | | Обеспечены ли на рынках розничной и мелкооптовой торговли, организованных в установленном порядке и расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях): | | [Пункт 106](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A669FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
|  | | ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, не менее 2 метра? | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | поперечные проходы через каждые 30 метров торгового ряда шириной не менее 1,4 метра? | |  | |  |  |  | |  | |
| 9. | | Исключена ли загрузка (выгрузка) товаров и тары в рабочее время по путям, связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей? | | [Пункт 107](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A66EFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 10. | | Исключена ли торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая? | | [Пункт 108](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A66DFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 11. | | Исключена ли торговля пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающей надписью «Огнеопасно»? | | [Пункт 108](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A66DFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 12. | | Осуществляется ли расфасовка пожароопасных товаров в приспособленных для этой цели помещениях, отвечающих требованиям пожарной безопасности? | | [Пункт 108](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A66DFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 13. | | Хранятся ли и продаются ли керосин и другие горючие жидкости путем налива в тару только в отдельно стоящих зданиях, конструкции которых выполнены из негорючих материалов, включая полы? | | [Пункт 109](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A663FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 14. | | Исключается ли растекание жидкости при аварии за пределы здания хранения и продажи керосина и других горючих жидкостей наливом путем устройства уровня пола ниже примыкающей планировочной отметки? | | [Пункт 109](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A663FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 15. | | Исключено ли в зданиях хранения и продажи керосина и других горючих жидкостей наливом печное отопление и (или) использование приборов, устройств с применением открытого огня? | | [Пункт 109](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A663FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 16. | | Отделены ли торговые залы от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями, соответствующими противопожарными преградами? | | [Пункт 110](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A662FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 17. | | Исключено ли превышение объема емкостей (резервуаров, бочек) с керосином или другими горючими жидкостями, установленных в кладовых, 5 куб. метров? | | [Пункт 110](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D2A662FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 18. | | Закреплен ли неподвижно и имеет ли вентили у раздаточного бака и емкости трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные баки? | | [Пункт 111](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6BFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 19. | | Исключено ли превышение объема раздаточного бака с горючей жидкостью 100 литров? | | [Пункт 111](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6BFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 20. | | Имеют ли трубопроводы и емкости с горючей жидкостью заземление не менее чем в 2 местах? | | [Пункт 111](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6BFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 21. | | Проверена ли не реже 1 раза в год надежность заземления трубопроводов и емкостей с горючей жидкостью с измерением электрического сопротивления? | | [Пункт 111](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6BFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 22. | | Имеет ли прилавок для отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе? | | [Пункт 112](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 23. | | Исключено ли хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? | | [Пункт 112](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 24. | | Хранится ли тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей только на специальных огражденных площадках? | | [Пункт 112](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6AFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 25. | | Совмещается ли продажа в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию? | | [Пункт 113](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6FFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 26. | | Исключено ли хранение патронов к оружию в подвальных помещениях? | | [Пункт 113](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6FFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 27. | | Хранятся ли патроны к оружию в шкафах из негорючих материалов, исключающих разлет патронов в случае пожара (возгорания), установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями? | | [Пункт 113](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6FFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 28. | | Исключено ли хранение пороха в одном шкафу с капсюлями или снаряженными патронами? | | [Пункт 114](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A07D3AF6CFA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| 29. | | Хранится ли непосредственно в зданиях магазинов не более 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха? | | [Пункт 115](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA281867854AB9AFC32BA99C67AB2CD2434CE2F4A2A06D6A869FA7DBB7984CFCC3B9CF5ED88FEBAC7hBJ5L) ППР | |  |  |  | |  | |
| Должностное(ые) лицо(а), проводившее(ие) контрольное (надзорное) мероприятие и заполнившее(ие) проверочный лист: | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | |  | | (фамилия, инициалы) | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | |  | | (фамилия, инициалы) | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | |  | | (фамилия, инициалы) | | | |

1. [Постановление](consultantplus://offline/ref=AA7D07C533DA29C091E3F43CA80D775FA588857054A89AFC32BA99C67AB2CD2426CE77462A02CEAE69EF2BEA3FhDJ3L) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; 2021, № 30, ст. 5781). [↑](#footnote-ref-1)
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056. [↑](#footnote-ref-2)
3. Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579. [↑](#footnote-ref-3)